# 检测范围

${scope-start}

## 检测对象

受检设备位于一号车间东侧，包括 3 面配电柜、2 面控制柜、4 台循环风机和 2 台空调机组。设备编号以现场铭牌为准，检测前与设备清单逐台核对。

图 1  设备布置示意

| 设备 | 主要检测项目 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 配电柜 | 电压、电流、温升和绝缘状态 | 记录各回路运行值 |
| 控制柜 | 控制回路、指示和保护功能 | 逐项操作确认 |
| 空调机组 | 送风量、回风温度和运行噪声 | 连续运行 30 分钟后记录 |
| 循环风机 | 电流、振动和轴承温度 | 异常时补充停机检查 |

## 检测项目与记录要求

检测前核对设备编号、额定参数和现场状态。

运行状态下记录电压、电流、温升、风量等参数。

发现异常时先停机确认，再补充照片和处理建议。

${scope-end}

这段说明在标记之外，合并时不应写入报告。